Технический Паспорт

ПОДЗЕМНОГО ГИДРАНТА

№ кат.

ТИП 8854

Утвердил для применения

Технический директор	: Инж. Вацлав Пилют

Несоблюдение пользователем указаний и положений, заключенных в настоящей техническо-эксплуатационной документации, освобождает изготовителя от всех обязательств и гарантий.

Учитывая постоянное развитие фирмы, оставляем за собой право на модификацию и изменения в конструкции представленного продукта.

##### СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3

1.1. НАЗВАНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ	3

1.2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	3

1.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	3

2 КОНСТРУКЦИЯ	4

2.1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРАНТА	4

2.2 МАТЕРИАЛЫ.	7

2.3 РАЗМЕРЫ	8

2.4 НОРМАЛИЗАЦИЯ	10

2.5 КАК ЗАКАЗЫВАТЬ	12

2.6. ИСПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА	12

2.7. МАРКИРОВКА	12

3 ЗАЩИТА – СКЛАДИРОВАНИЕ – TРАНСПОРТИРОВКА	12

3.1 ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	12

3.2 УПАКОВКА	13

3.3 СКЛАДИРОВАНИЕ	14

3.4 ТРАНСПОРТИРОВКА	14

4 МОНТАЖ И УСТАНОВКА	14

4.1 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ	14

4.2 МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ	15

4.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	16

4.4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА	16

5 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	16

# 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## 1.1. НАЗВАНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Предметом настоящей ТЭД является:

Подземный гидрант с одним замком

- с резьбовым патрубком 6”

- с автоматическим обезвоживанием в момент отсечения течения рабочего тела

- с грибком (замком), вулканизированным в 100% эластомером

## 1.2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подземные гидранты с одним замком предназначены для противопожарных систем, в частности для чистой воды, химически нейтральной, без загрязнения твердыми частицами, и для промышленных установок. Используются в подземных установках, в основном на трубопроводах, уложенных горизонтально.

## 1.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

          - Наземные гидранты с одним замком, предназначены для транспортировки питьевой и промышленной воды при температуре от +1C до +70 C.

          - - диапазон примененных диаметров (дименсии) DN100[мм]

          - - макс. скорость течения рабочего тела:	- жидкие до 4[м/с]

- моменты привода в начале открывания и на конце закрывания указаны ниже:

| #### DN [мм] | 100 |
| --- | --- |
| Mмакс [Нм] | 105 |

-управление арматурой: в базисном исполнении направление закрывания гидранта

соответствует движению по часовой стрелке (вправо).

по специальному заказу направление закрывания может быть противоположным.

- присоединительные фланцы, изготовленные согласно ГОСТ 8220-85

с размерами, соответствующими принятому номинальному давлению 1,6 МПа.

- присоединительная резьба исполнена в соответствии с ГОСТ 7499-71

# 2 КОНСТРУКЦИЯ

## 2.1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРАНТА

Гидранты имеют форму колонки, через которую можно черпать воду из главного трубопровода. В нижней части гидранта находится нижний корпус с грибком, действующим как затвор, и обезвоживатель (выпуск). Корпус нижней камеры, законченный присоединительным фланцем, позволяет установить гидрант на трубопроводе. Верхняя часть гидранта - это резьбовый фланец с приводным элементом на конце стержня, при помощи которого через дистанционную трубу вращательное движение переносится на грибок гидранта. Нижний корпус с резьбовым фланцем соединен с проводящей трубой, являющейся колонкой гидранта. Вращающийся стержень посажен в латунной пробке, действующей как подшипник скольжения. Направление вращения при закрывании гидранта - по часовой стрелке. При повороте стержня происходит передвижение грибка, вода начинает вытекать. В нижней части присоединительного корпуса находится обезвоживающий клапан гидранта, действующий по принципу возвратного шарового клапана. Верхний фланец гидранта - это присоединительный фланец, к которому прикреплена стойка гидранта, из которой рукава черпает воду. В случае замыкания гидранта грибок садится в гнездо, после чего происходит отвод воды, оставшейся в колонке гидранта, через обезвоживающий клапан. Все внутренние и наружные чугунные поверхности гидранты покрыты порошковой эпоксидной краской.

Схема действия гидранта

2.2 МАТЕРИАЛЫ.

Список материалов, использованных для строения гидранта, указан в таблице.

| Н/пп | Название детали | Материал | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижний корпус | Чугун EN-GJS-400-15 | PN-EN1563: 2000 |
| 2 | Колпак стержня | Чугун EN-GJS-400-15 | PN-EN1563: 2000 |
| 3 | Резьбовый фланец | Чугун EN-GJS-400-15 | PN-EN1563: 2000 |
| 4 | Колонка | Сталь 12Х | PN-89/H-84023/05 |
| 5 | Дистанционная труба | Сталь R45 | PN-89/H-84023/07 |
| 6 | Стержень Tr24x5 | Нержавеющая сталь X20Cr13 | PN-EN 10088-1: 2007 |
| 7 | Дефлектор загрязнений | Резина EPDM | PN-ISO 1629: 2005 |
| 8 | Нижний фланец | Чугун EN-GJS-400-15 | PN-EN1563: 2000 |
| 9 | Оправа стержня | Чугун EN-GJS-400-15 | PN-EN1563: 2000 |
| 10 | Блокада оправы | Чугун EN-GJS-400-15 | PN-EN1563: 2000 |
| 11 | Втулка стержня | Латунь | PN-EN 1982:2002 |
| 12 | Шайба стержня | Пластмасса LFX | по ТТ производителя |
| 13 | Гайка Tr24x5 | Латунь | PN-EN 1982:2002 |
| 14 | Вулканизированный грибок | Чугун EN-GJS-400-15/Резина EPDM | PN-EN1563:2000/PN-ISO1629:2005 |
| 15 | Корпус обезвоживателя | Полипропилен | PN-EN ISO 1873-1: 2000 |
| 16 | Сальник обезвоживателя | Полипропилен | PN-EN ISO 1873-1: 2000 |
| 17. | Уплотнительная прокладка обезвоживателя | Резина EPDM | PN-ISO 1629:2005 |
| 18. | Диафрагма обезвоживателя | Полиэтилен | PN-EN ISO 1872-1: 2000 |
| 19. | Шар fi 20 | Сталь St3S/FeZn5 | PN-EN 10025-2: 2007 |
| 20. | Уплотнительное кольцо 25х3 | Резина EPDM | PN-ISO 1629: 2005 |
| 21. | Уплотнительное кольцо 135x5 | Резина EPDM | PN-ISO 1629: 2005 |
| 22. | Уплотнительное кольцо 160х5 | Резина EPDM | PN-ISO 1629: 2005 |
| 23. | Пружинный штифт 6x40-Fe/Zn5 | По соответствующим нормам | PN-EN ISO 8752: 2000 |
| 24. | Болт M5x12-8,8-A-Fe/Zn5 | По соответствующим нормам | PN-EN ISO 4017: 2004 |
| 25. | Болт M8x10-A2 | По соответствующим нормам | PN-EN ISO 4762: 2006 |
| 26. | Болт M8x50-A2 | По соответствующим нормам | PN-EN ISO 4014: 2004 |
| 27. | Болт M16x65-A2 | По соответствующим нормам | PN-EN ISO 4014: 2004 |
| 28. | Шайба 17 A4 | По соответствующим нормам | PN-EN ISO 7091: 2003 |
| 29. | Пружинная легкая шайба 8,2 | По соответствующим нормам | PN-77/M-82008 |
| 30. | Гайка M8-A4 | По соответствующим нормам | PN-EN ISO 4932: 2004 |
| 31 | Гайка M16-A4 | По соответствующим нормам | PN-EN ISO 4032: 2004 |
| 32 | Трос 1x7P 1,8 IIIocG L=400 | По соответствующим нормам | PN-69/M-80202 |
| 33 | Свинцовая пломба fi 14 | По соответствующим нормам | BN-89/8511-15 |

## 2.3 РАЗМЕРЫ

| DN | H | Hr | Hk | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] |
| 100 | 720 | 386 | 398 |  |
|  | 970 | 636 | 648 |  |
|  | 1220 | 886 | 898 |  |
|  | 1470 | 1136 | 1148 |  |
|  | 1720 | 1386 | 1398 |  |
|  | 1970 | 1636 | 1648 |  |
|  | 2220 | 1886 | 1898 |  |
|  | 2470 | 2136 | 2148 |  |
|  | 2720 | 2386 | 2398 |  |
|  | 2970 | 2636 | 2648 |  |
|  | 3220 | 2886 | 2898 |  |
|  | 3470 | 3136 | 3148 |  |
|  | 3720 | 3386 | 3398 |  |

## 2.4 НОРМАЛИЗАЦИЯ

  - PN-ISO 1629: 2005		Каучуки латексы. Терминология.

PN-89/H-02650		Арматура и трубопроводы. Давления и температуры.

PN-EN ISO 6708: 1998		Определение и подбор DN /номинального размера/

ГОСТ 8220-25			Подземные пожарные гидранты.

PN-EN 1563: 2000		Литейное производство. Высокопрочный чугун.

PN-EN 1074-1: 2002	Водопроводная арматура. Пользовательские требования и проверочные испытания. Общие требования.

PN-EN 1074-6: 2002	Водопроводная арматура. Пользовательские требования и проверочные испытания. Гидранты.

PN-EN 14339: 2005	Подземные гидранты.

PN-EN 10088-1: 2007		Коррозиестойкие стали. Сорта коррозиестойких сталей.

PN-89/H-84023/05	Сталь определенного предназначения. Низкоуглеродистая сталь более высокого качества, нелегированная и легированная. Сорта.

PN-89/H-84023/07		Сталь определенного предназначения. Трубная сталь. Сорта.

PN-EN ISO 1872-1:2000	Пластмассы. Полиэтилен (РЕ) для инжекционного прессования и штамповки. Система маркировки и основание для классификации.

PN-EN ISO 1873-1:2000	Пластмассы. Полипропилен (PP) для инжекционного прессования и

штамповки. Система маркировки и основание для классификации.

PN-EN 1982:2002		Медь и сплавы меди. Чушки и отливки.

PN-EN ISO 12944-5:2001	Лаки и краски. Защита от коррозии стальных конструкций при помощи защитных покрасочных систем. Защитные покрасочные системы

PN-EN ISO 4762:2006		Болты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником.

PN-EN ISO 4017:2004		Болты с резьбой по всей длине с шестигранной головкой.

Классы точности А и В.

PN-EN ISO 4014:2004		Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В.

PN-EN ISO 4032:2004		Шестигранные гайки, тип 1. Класс точности A и В.

PN-EN ISO 7091:2003		Круглые черновые шайбы. Нормальный ряд. Класс точности C.

PN-77/M-82008		Пружинные шайбы.

PN-EN ISO 8752:2000		Пружинные разводные усиленные штифты.

PN-69/M-80202		Стальные тросы 1x7.

BN-89/8511-15			Металлические пломбы.

PN-EN 19:2005	Промышленная арматура. Маркировка металлической арматуры.

## 2.5 КАК ЗАКАЗЫВАТЬ

Подземные гидранты относятся к водопроводной арматуре определенного предназначения, поэтому в заказе надо указать:

- номер по каталогу (равнозначный длине строения),

- предназначение, напр. для противопожарных установок,

кроме того

- номинальный диаметр - по PN-EN ISO 6708: 1998

- номинальное давление - по PN-89/H - 02650

- вид материала корпуса - по PN-EN 1563: 2000

- макс. рабочую температуру - по PN-89/H - 02650

## 2.6. ИСПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА

Подземные гидранты принимаются и изготавливаются в соответствии с: PN-EN 1074-6:2005 (Водопроводная арматура. Пользовательские требования и проверочные испытания. Гидранты) и PN-EN 14339:2005 (Подземные гидранты). Пробу на герметичность проходят все гидранты (100%). Проверяется наружная герметичность корпуса и герметичность замыкания.

## 2.7. МАРКИРОВКА

Подземные гидранты имеют маркировку в соответствии с нормами: 	PN-EN-19: 2005,

PN-EN -1074-6: 2005

на передней и задней стенке камеры корпуса, включающую такие данные:

- номинальный диаметр 									- номинальное давление

- вид материала корпуса

- фирменный знак изготовителя

- направление течения

# 3 ЗАЩИТА – СКЛАДИРОВАНИЕ – TРАНСПОРТИРОВКА

## 3.1 ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Все чугунные внутренние и наружные покрытия, а также трубы колонок защищаются эпоксидной краской, которая наносится электростатическим методом. Краска имеет одобрение, допускающее контакт с продуктами питания.

Толщина слоя антикоррозийного покрытия составляет мин. 250м.

Подготовка поверхности отливок к нанесению эпоксидного покрытия согласно технической документации и норме PN-EN ISO 12944-5: 2001.

Болты, соединяющие наружные части гидранта, если не изготовлены из нержавеющей стали, напр., сорта OH18N9, то они должны быть защищены от коррозии покрытием, напр. Fe/Zn5.

## 3.2 УПАКОВКА

Уличные гидранты упаковываются на поддонах и защищаются термоусадочным колпаком.

## 3.3 СКЛАДИРОВАНИЕ

Гидранты следует хранить в крытых помещениях.

## 3.4 ТРАНСПОРТИРОВКА

Гидранты следует перевозить крытыми транспортными средствами

# 4 МОНТАЖ И УСТАНОВКА

## 4.1 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Подземные гидранты ТИП 8854 могут устанавливаться на подземных трубопроводах в горизонтальных установках. Указанные изделия приспособлены к монтажу на присоединительном фланце к трубопроводу, из которого подается рабочее тело (вода). Во время монтажа следует обратить внимание на то, чтобы выполненная установка не создавала для гидрантов сгибающих и растягивающий напряжений, из-за нагрузки их массой трубопровода, не лежащего на опорах. Гидранты, установленные и отрегулированные изготовителем, готовы к монтажу в установке. Все работы, связанные с демонтажом элементов гидрантов, могут привести к их разгерметизации.

4.2 МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Приступая к монтажу гидрантов, следует проверить технико-коммерческую документацию, т.е. применение для рабочих тел и параметров работы трубопровода, в котором они должны быть установлены. Каждое изменение условий эксплуатации требует консультации с изготовителем гидрантов.

щебень

опорная плита

песок

тротуар

1.-гидрант, 2.- присоединительный фланец трубопровода, 3.-уплотнительная прокладка, 4.-шайба, 5.-сборочный болт

Щебень, крошка

песок

опорный блок

## 4.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Гидранты следует эксплуатировать согласно требованиям к запорно-регулирующей арматуре.

В принципе, гидрант должен оставаться в положении „открыт” при одновременно закрытой запорной задвижке перед гидрантом.

Рекомендуется раз в год перерегулировать гидрант.

## 4.4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА

По отношению к гидрантам применяются указания и рекомендации, касающиеся установки трубопроводов и устройств, установленных в водопроводных станциях и иных объектах.

# 5 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

На изделие, установленное и эксплуатируемое в соответствии с этой ТЭД, изготовитель дает гарантию. Условия и период гарантии указаны в гарантийной карте.